
TBS/02/2026                                                                            Boguchwała dnia 21.09.2026r.


Dotyczy: Budowa budynku usługowo-biurowego na działkach ewidencyjnych nr 1355/82 oraz części działki 1355/83 położonych w miejscowości Boguchwała przy ul. Plac Rynek 4


125. W nawiązaniu do zapisów Decyzji nr 373/5.320/2026 Starosty Rzeszowskiego z dnia 10.04.2026 r. stwierdzamy, że w/w Decyzja odnosi się do szerszego zakresu prac niż określony w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ – w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wyłącznie zakres wynikający z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zakres wynikający z ewentualnych wyjaśnień i zmian SWZ.  
Odpowiedź: Należy wycenić zakres wynikający z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zakres wynikający z ewentualnych wyjaśnień i zmian SWZ.  
126.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w ilościach prac pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa jest wiążąca
127.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w sposobie wykonania prac pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa jest wiążąca
128.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności w specyfikacji i parametrach technicznych materiałów i urządzeń pomiędzy udostępnionymi przez Zamawiającego przedmiarami robót, a dokumentacją projektową, wiążącą dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa.
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa jest wiążąca
129.	W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, dla których podano model lub nazwę Producenta lub dla których określono bardzo szczegółowe parametry techniczne, osiągalne jedynie dla produktu wskazanego Producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń, do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z istotnymi i głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
130.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia we własnym zakresie, w sposób nieograniczony, Nadzór Autorski ze strony głównego Projektanta.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
131.	Prosimy o potwierdzenie, że całość dokumentacji projektowej została uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
132.	Prosimy o potwierdzenie, że całość dokumentacji projektowej została uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
133.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o opieczętowany Projekt Budowlany wraz z załącznikami.
Odpowiedź:  W załączeniu do niniejszych odpowiedzi
134.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o dokumentację geotechniczną wymienioną w treści Opisu Technicznego do PT branży architektonicznej jako „podstawa opracowania” przedmiotowego projektu, tym bardziej w świetle zapisów pkt 5 w/w Opisu Technicznego, tj. „We wszystkich otworach badawczych stwierdzono obecność nasypu niekontrolowanego: przeważnie gruz z gliną pylastą oraz dodatkiem namułów gliniastych, glin pylastych próchniczych i piasku drobnego. Nasyp jest nieskonsolidowany do średnioskonsolidowanego w stanie plastycznym do twardoplastycznego. Zalega do głębokości 1,2÷3,8 m p.t. i musi być całkowicie wybrany spod projektowanych fundamentów, gdyż nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia fundamentów budynku”. 
Odpowiedź:  W załączeniu do niniejszych odpowiedzi

135.	Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza na wykorzystanie istniejącego parkingu pod zaplecze budowy oraz miejsce bieżącego składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia – jeśli nie, to prosimy o wskazanie na rysunku PZT miejsca pod w/w zaplecze. Przypominamy w tym miejscu, że to Projektant, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, powinien przewidzieć technologię wykonania prac, rozwiązania materiałowe oraz przeanalizować warunki w jakich budynek będzie wykonywany.
Odpowiedź:  Tak dopuszcza.
136.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o projekty archiwalne / inwentaryzację / dokumentację powykonawczą lub jakiekolwiek inne opracowania projektowe, z którego będą wynikać parametry istniejących nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem materiału i grubości poszczególnych warstw istniejących nawierzchni i ich warstw podbudowy – informujemy w tym miejscu, że w/w opracowania są niezbędne w celu weryfikacji założeń przyjętych przez Zamawiającego, w tym przede wszystkim do oszacowania kosztów odtworzenia nawierzchni istniejących, które mogą zostać uszkodzone w trakcie realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektami archiwalnymi
137.	Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać jakichkolwiek rozbiórek i demontaży, a co za tym idzie także wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży – podkreślamy w tym miejscu, że w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ oraz w pozostałych dokumentach przetargowych brak jest jakichkolwiek informacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Należy uwzględnić rozbiórkę płyt Rynku , demontaż lamp oświetleniowych zgodnie z  PZT  i PT
138.	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych do demontażu, wywozu i utylizacji – podkreślamy w tym miejscu, że w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ oraz w pozostałych dokumentach przetargowych brak jest jakichkolwiek informacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Nie przewidujemy 
139.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o specyfikację, tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne i użytkowe, izolacji pionowej fundamentów. 
Odpowiedź:  W załączeniu specyfikacja izolacji wodoszczelnej

140.	Prosimy o doprecyzowanie klasy wytrzymałości chudego betonu, który ma być wykonany pod płytę fundamentową. 
Odpowiedź: B 20
141.	Prosimy o informację czy izolacja bitumiczna (papa) na płycie fundamentowej wg zestawienia warstw podłogi na gruncie ma być wykonana na całej powierzchni płyty, czy tylko pod ścianami fundamentowymi z zakładem 50 cm na ścianę fundamentową wg Opisu Technicznego do PT.

Odpowiedź: Na całej  powierzchni płyty 
142.	Prosimy o informację czy pomiędzy ścianami w osiach 9 i 10 należy wykonać izolację.
Odpowiedź: Tak
143.	Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie izolacji pod płytę fundamentową z Bikuthan 2k o gr. 3 mm.
Odpowiedź: Tak lub z materiału o równoważnych parametrach.
144.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o specyfikację, tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne i użytkowe, izolacji wewnętrznej ściany fundamentowej. 
Odpowiedź:  W załączeniu specyfikacja izolacji wodoszczelnej

      145. Prosimy o informację czy dostawa i montaż urządzeń aktywnych (tj. m.in.:   
              przełączników, punktów dostępowych WiFI) jest w zakresie niniejszego zamówienia. 
    Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować przełączniki sieciowe tylko w ramach      instalacji CCTV. Projekt nie przewiduje punktów dostępowych WiFi w ramach standardu budynkowego (dostawa wg. odrębnego opracowania – aranżacji danego lokalu)

146.  W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie w/w zakresu prac – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o specyfikację (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich urządzeń aktywnych, których dostawę i montaż należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować przełączniki sieciowe tylko w ramach instalacji CCTV. Projekt nie przewiduje punktów dostępowych WiFi w ramach standardu budynkowego (dostawa wg. odrębnego opracowania – aranżacji danego lokalu)

147. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie kamer systemu CCTV, tj.:
a. zgodnie z informacjami zawartymi w STWiORB – obiektyw o regulowanej ogniskowej,
b. zgodnie z informacjami zawartymi w PT – obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm. 
       Odpowiedź: W odpowiedzi na następne pytanie załącza się wymagane minimalne parametry   
        techniczne dla systemu CCTV
148. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o jednoznaczne określenie parametrów wiążących, tj. takich które należy przyjąć do wyceny w zakresie kamer systemu CCTV. 

Odpowiedź: Parametry techniczne instalacji CCTV:
	INSTALACJA CCTV

	1
	Rejestrator
	Rejestrator IP do 32 kanałów w rozdzielczości nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
wielkość nagrywanego strumienia: 192 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, 2 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków do 24TB każdy, 2 x wyjścia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA)
montaż w szafie RACK, inteligentna analiza obrazu, System operacyjny Linux, Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, P2P, POS, HTML5Parametry instalacyjne Wymiary (mm) 380 (szer.) x 53(wys.) x 268 (gł.)
	szt.
	1

	2
	Dysk twardy
	pojemność: 10 TB, format: 3,5 cala, prędkość obrotowa: 5640 obr/min, typ podłączenia: SATA III, pamięć podręczna (Cache):128 MB, do ciągłej pracy, 
	szt.
	2

	3
	Kamera IP w obudowie kopułkowej
	rozdzielczość 6 MPX (4K Ultra HD), obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6, klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd, funkcja dzień/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning, obsługa kart microSD, WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, czułość od 0.02 lx
oświetlacz IR, zasięg do 30 m, oświetlacz światła białego, zasięg do 30 m 
	szt.
	20

	4
	Puszka do kamery 
	 adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny Materiał aluminium, Kolor biały, Nośność 10 kg, Wymiary (mm) 112 φ x 55 (wysokość), Masa 0.35 kg
	szt.
	20

	5
	Switch 16 portów PoE
	 Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+, Porty PoE+: 16 x 10/100Mbps (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza), Port UPLINK SFP 1Gb/s x2 , Uplink Combo x 2 :SFP (1Gbps) + RJ45 (1Gbps), standardy PoE IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4, Tryb zasilania PoE Endspan (1,2+ / 3,6-), mocowanie RACK 19" 1U, wymiary (mm) 200 (szer.) x 44 (wys.) x 440 (dł.), masa 2.9 kg, zasilanie 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, pobór mocy 270 W, Wydajność portów 250 W dla portów 1 do 16, nie więcej niż 30 W dla jednego portu, Temperatura pracy 0°C ~ 40°C
	szt.
	2

	6
	Monitor serwisowy
	Monitor 19''
	szt.
	1

	7
	Kable krosowy
	kabel krosowy U/UTP kat.6 dł 1m
	szt.
	21

	8
	Przewód instalacyjny
	przewód kat. 6 UTP
	mb.
	550



149. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie rodzaju stężenia połaci dachowej, tj.:
a. zgodnie z informacjami zawartymi w Opisie Technicznym do PT – układ kontrłat i łat,
b. zgodnie z informacjami zawartymi na dokumentacji rysunkowej – deskowanie pełne z płyt OSB.
             Odpowiedź: Zgodnie  z pkt b – deskowanie pełne z płyt OSB
150. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o detal attyki dachu płaskiego. 
Odpowiedź: W załączeniu detal attyki dachu płaskiego
151. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić docelowe wykończenie ścian, posadzek i sufitów w lokalach biurowych, czy też wykończenie w tzw. standardzie deweloperskim.
Odpowiedź: Standard deweloperski 
152. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie tzw. standardu deweloperskiego – prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac do wykonania w lokalach biurowych należy uwzględnić w wycenie w ramach tzw. standardu deweloperskiego, tj. np. wyłącznie wylewki na posadzkach, tynki na ścianach  i sufitach  oraz  bez  montażu  docelowego  osprzętu  elektrycznego i sanitarnego..
Odpowiedź: Standard developerski z wylewkami , tynkami  bez montażu osprzętu
153. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić docelowe wykończenie ścian, posadzek i sufitów w lokalach usługowych, czy też wykończenie w tzw. standardzie deweloperskim.
Odpowiedź: Standard developerski z wylewkami , tynkami  bez montażu osprzętu
154. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie tzw. standardu deweloperskiego – prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac do wykonania w lokalach usługowych należy uwzględnić w wycenie w ramach tzw. standardu deweloperskiego, tj. np. wyłącznie wylewki na posadzkach, tynki na ścianach  i  sufitach  oraz  bez  montażu  docelowego  osprzętu  elektrycznego i sanitarnego.
Odpowiedź: Standard developerski z wylewkami , tynkami  bez montażu osprzętu
155. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawcy mają rozumieć zapis „tynk pocieniony” w odniesieniu do wykończenia sufitów projektowanego budynku – prosimy o doprecyzowanie w/w warstwy wykończenia.
Odpowiedź: Pojęcie „ tynki pocienione ‘ to stosowana , potoczna , branżowa tynków cienkowarstwowych. Słowo „ pocienione „ odnosi się do faktu , że ich grubość zredukowana jest do minimum w porównaniu do tradycyjnych , grubych tynków trójwarstwowych ( cem-wap) o grubości  0,6 - 1,5 cm
156. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu komunikacji należy uwzględnić wykończenie  posadzek  analogiczne  jak  na  klatach  schodowych  oraz w pomieszczeniach technicznych, w przewijaku oraz w śmietniku, tj. wykończenie płytkami gres.
Odpowiedź: Potwierdzamy 
157. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia innego rodzaju wykończenia pomieszczenia komunikacji – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o specyfikację (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) materiału z jakiego ma być wykonana warstwa wykończeniowa posadzki w w/w pomieszczeniu.
Odpowiedź:  Płytki gres o wymiarach zbliżonych do 30x60
158. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawcy mają rozumieć zapis „styropian akustyczny”, który ma być zastosowany na posadzkach projektowanego budynku – prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych i użytkowych w/w materiału.
Odpowiedź: Styropian akustyczny posiada większą sprężystość  i niską sztywność dynamiczną , co pozwala skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe niż od  zwykłego styropianu. 
159. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o wskazanie lokalizacji montażu styropianu akustycznego gr. 30 cm. W wyniku analizy warstw określonych na przekrojach projektowanego budynku nie stwierdzamy w żadnej przegrodzie poziomej styropianu o w/w grubości.
Odpowiedź: Wystąpił błąd drukarski : powinno być  5,30 cm zamiast 5, 30 cm.                                                  Lokalizacja pomiędzy  w stropie nad parterem i nad I piętrem 

160. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawcy mają rozumieć zapis „wykonać paroizolację w pomieszczeniach mokrych” – prosimy o informację o jaką izolację chodzi.
Odpowiedź: Paraizolacja to warstwa folii na skośnej ścianie poddasza , której celem jest zapobieganie przenikania pary wodnej z pomieszczenia do zewnętrznej warstwy przegrody. Zastosować w pomieszczeniach mokrych na ścianie skośnej poddaszu zgodnie z warstwami określonymi na przekrojach. W pozostałych pomieszczeniach mokrych hydroizolacja jak na przekrojach Paroizolacja.
161. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych i użytkowych w/w izolacji.
Odpowiedź: Jak na pytanie nr 160
162. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie w przegrodzie poziomej oznaczonej nr 1 na przekrojach projektowanego budynku, tj. podłodze na gruncie, wylewki cementowej (tzw. jastrychu cementowego) gr. 7 cm.
Odpowiedź: Tak
163. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o doprecyzowanie rodzaju i ilości zbrojenia, które należy uwzględnić w wylewce cementowej gr. 7 cm w przegrodzie poziomej oznaczonej nr 1 na przekrojach projektowanego budynku, tj. podłodze na gruncie.
Odpowiedź: Mikrowłókna polipropylenowe w ilości  0,9 kg/m3 + siatka stalowa w strefach wejściowych
164. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie w przegrodzie poziomej oznaczonej nr 2 na przekrojach projektowanego budynku, tj. stropie, niezbrojonej wylewki cementowej (tzw. jastrychu cementowego) gr. 5 cm.
Odpowiedź: Wylewka cementowa zbrojona  jak wyżej.
165. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie w przegrodzie poziomej oznaczonej nr 3 na przekrojach projektowanego budynku, tj. stropie nad przejściem, niezbrojonej wylewki cementowej (tzw. jastrychu cementowego) gr. 5 cm.
Odpowiedź: Wylewka cementowa zbrojona j.w.
166. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie w przegrodzie poziomej oznaczonej nr 4 na przekrojach projektowanego budynku, tj. stropie nad pom. śmietnikowym, niezbrojonej wylewki cementowej (tzw. jastrychu cementowego) gr. 5 cm.
Odpowiedź: Wylewka cementowa zbrojona j.w.
167. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż jakiegokolwiek wyposażenia meblowego.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
168. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu wyposażenia meblowego – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich elementów wyposażenia meblowego, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,
b. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wszystkich elementów wyposażenia meblowego, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź: Nie uwzględniać
169. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż jakiegokolwiek wyposażenia higieniczno-sanitarnego (tj. np. podajników na papier/ręczniki/mydło, suszarek do rąk, uchwytów na papier, wieszaków ubraniowych, krzesełek prysznicowych, szczotek do WC, uchwytów stałych lub uchwytów uchylnych dla niepełnosprawnych, luster klejonych, luster uchylnych itd. itp.).
 Odpowiedź:  nie wyceniać
170. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu wyposażenia higieniczno-sanitarnego – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich elementów wyposażenia higieniczno-sanitarnego, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,
b. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wszystkich elementów wyposażenia higieniczno-sanitarnego, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.
          Odpowiedź: nie wyceniać
171. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać dostawy i montażu jakichkolwiek urządzeń (tj. np. komputerów, telefonów, lodówek, kuchenek itd. itp.).
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
172. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu urządzeń – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:

a. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich urządzeń, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,
b. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wszystkich urządzeń, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.
                Odpowiedź: Jak wyżej
173. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać dostawy i montażu jakiegokolwiek wyposażenia ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami orientację przestrzenną, a co za tym idzie poruszanie się po projektowanym budynku, tj. np.:
a. tablic tyflograficznych,
b. kontrastowych oznaczeń schodów i/lub pochylni,
c. ścieżek prowadzących,
d. pól uwagi,
e. kontrastowych oznaczeń drzwi do windy,
f. kontrastowych oznaczeń pozostałych drzwi,
g. oznaczeń pięter na poszczególnych kondygnacjach,
h. tabliczek informacyjnych z oznaczeniami pomieszczeń w języku Braill’a,
i. nakładek na poręcze z napisami w języku Braill’a,
j. pętli indukcyjnych,
k. dodatkowych pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
l. dodatkowych pochwytów przy projektowanych balustradach wewnętrznych lub zewnętrznych,
– podkreślamy w tym miejscu, że zarówno w Opisach Technicznych, jak i na dokumentacji rysunkowej brak jest w/w elementów.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
174. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie  dostawy   i  montażu  wyposażenia  ułatwiającego  osobom z niepełnosprawnościami orientację przestrzenną, a co za tym idzie poruszanie się po projektowanym budynku – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. rewizję dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ uwzględniającą konieczność wykonania w/w elementów,
b. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich elementów wyposażenia ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami orientację przestrzenną, a co za tym idzie poruszanie się po projektowanym budynku, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,
c. schematy montażowe wszystkich elementów wyposażenia ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami orientację przestrzenną, a co za tym idzie poruszanie się po projektowanym budynku, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,

d. projekt identyfikacji wizualnej lub wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wszystkich elementów wyposażenia ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami orientację przestrzenną, a co za tym idzie poruszanie się po projektowanym budynku, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.  

Odpowiedź: Jak wyżej
175. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż wycieraczek zewnętrznych.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
176. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wycieraczek zewnętrznych – brak oznaczenia tych elementów na rzutach projektowanego budynku,
b. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wycieraczek zewnętrznych – dane zawarte w Opisie Technicznym do PT, tj. „stalowe cynkowane, systemowe np. firmy Topmat lub równoważne” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 

177. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż wycieraczek wewnętrznych.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
178. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wycieraczek wewnętrznych – brak oznaczenia tych elementów na rzutach projektowanego budynku,
b. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wycieraczek wewnętrznych – dane zawarte w Opisie Technicznym do PT, tj. „stalowe cynkowane, systemowe np. firmy Topmat lub równoważne” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
            Odpowiedź:  Jak wyżej
179. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż
„drabinek wyłazowych z pochwytem – pałąkiem ponad połacią daszku” widocznych na rzucie dachu.
Odpowiedź: Uwzględnić 2 szt

180. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. schematy projektowanych drabinek wyłazowych,
b. schematy montażowe projektowanych drabinek wyłazowych,
c. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) drabinek wyłazowych, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź: Pałąk jest pochwytem wystającym powyżej dachu , w załączeniu wytyczne . Parametry : stal S 235 , szerokość min. 0,5 m w świetle , rozstaw szczebli max 0,3 m , odległość od ściany min. 0,15 m , pochwyt wystający min. 1,1 m ponad poziom dachu , montaż w oparciu o kotwy chemiczne . Zgodnie z normą DIN 18799-1
181. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o przekrój lub detal opaski wokół projektowanego budynku – ze szczególnym uwzględnieniem:

a. układu i kolejności poszczególnych warstw projektowanej opaski,
b. grubości poszczególnych warstw projektowanej opaski,
c. materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne warstwy projektowanej opaski,
– w tym także nawierzchni i elementów obramowania opaski wokół projektowanego budynku.
Odpowiedź: PZT  rys. nr ZT07
182. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać jakichkolwiek prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym także prac związanych z terenami zielonymi lub nasadzeniami.
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z PZT - Projektem Zagospodarowania terenu
183. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym także prac związanych z terenami zielonymi lub nasadzeniami – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o kompletny projekt zagospodarowania terenu.
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z PZT - Projektem Zagospodarowania terenu

184. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać jakichkolwiek prac drogowych, w tym także prac związanych z przebudową istniejących zjazdów z dróg publicznych lub wykonaniem nowych zjazdów.
Odpowiedź: Brak nowych zjazdów , należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z PZT

185.W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie prac drogowych, w tym także prac związanych z przebudową istniejących zjazdów  z  dróg  publicznych  lub  wykonaniem  nowych  zjazdów  –  prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. kompletny projekt drogowy,
b. uzgodnienia i warunki wydane przez Zarządcę drogi,
c. projekt tymczasowej organizacji ruchu,
d. projekt docelowej organizacji ruchu.
             Odpowiedź: Nie dotyczy
185. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać dostawy i montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z ewentualnymi bramami i furtkami.
Odpowiedź: Nie uwzględniać 
186. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z ewentualnymi bramami i furtkami – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. rysunek PZT wraz z określeniem lokalizacji montażu ogrodzenia zewnętrznego i ewentualnych bram i furtek,
b. schemat projektowanego ogrodzenia zewnętrznego wraz z ewentualnymi bramami i furtkami – ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiarów,
c. schemat  montażowy  projektowanego  ogrodzenia  zewnętrznego  wraz z ewentualnymi bramami i furtkami – ze szczególnym uwzględnieniem sposobu posadowienia i rodzaju fundamentów,
d. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) projektowanego ogrodzenia,

e. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) projektowanych bram (jeśli występują) wraz z określeniem sposobu ich otwierania,
f. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) projektowanych furtek (jeśli występują) wraz z określeniem sposobu ich otwierania.
              Odpowiedź: Jak wyżej
187. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać dostawy i montażu jakichkolwiek elementów małej architektury.
Odpowiedź: Uwzględnić 5 stojaków na rowery 
188. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu elementów małej architektury – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich elementów małej architektury, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie,
b. wykaz ilościowy wraz z określeniem lokalizacji montażu wszystkich elementów małej architektury, których dostawę i montaż należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź: W załączeniu specyfikacja stojaka rowerowego , lokalizacja wg PZT
189. Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie boniowania widocznego na rysunkach elewacji (screen poniżej):
[image: ]
– ze szczególnym uwzględnieniem typu boni, które należy uwzględnić w wycenie, tj.
np. bonie pozorne lub bonie wykonane przy użyciu systemowych listew.
Odpowiedź: System ogólnie dostępny na rynku wg projektu kolorystyki uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków


190. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o oznaczenie na rysunkach, w których miejscach należy wykonać system boniowania, a w których jest to odcięcie wynikające np. ze zmiany kolorystyki tynku zewnętrznego.
    Odpowiedź: System ogólnie dostępny na rynku wg projektu kolorystyki uzgodnionego   
                        z Konserwatorem Zabytków

191. Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych materiału, z jakiego mają być wykonane parapety zewnętrzne – ze szczególnym uwzględnieniem koloru, grubości i rodzaju materiału.

Odpowiedź: Parapety  z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm , kolor RAL 7024
192. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie izolacyjności termicznej styropianu, który ma być zastosowany do wykonania robót, tj.:
a. zgodnie z informacjami zawartymi w Opisie Technicznym do PT – współczynnik λ = 0,0038,
b. zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach projektowanego budynku – współczynnik λ = 0,0036.
Odpowiedź: Winno być 0,0036
193. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie materiału z jakiego ma być wykonana izolacja na ścianach w miejscu przejścia w podcień, tj.:
a. zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach projektowanego budynku – wełna,
b. zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach projektowanego budynku – styropian.
Odpowiedź: Wełna zaznaczona na warstwie F,G rys. A08 , przekrój C-C
194. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie wodomierza nie powinno być wydzielone pożarowo jako osobna strefa ppoż. – brak takiego wymogu w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.
Odpowiedź: Potwierdzamy 
195. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku potwierdzenia konieczności wydzielenia pomieszczenia wodomierza jako osobnej strefy ppoż. – prosimy o udostępnienie rewizji dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ uwzględniającej w/w wymóg. Przypominamy w tym miejscu, że przedmiotowe postępowanie przetargowe, dotyczy wykonania robót budowlanych, w związku z czym Wykonawcy nie muszą wykazywać się jakąkolwiek wiedzą z zakresu projektowania czy doboru rozwiązań projektowych – powinni natomiast odtworzyć i zrealizować to co zostało zaprojektowane (pod warunkiem, że zostało zaprojektowane poprawnie).
Odpowiedź: Jak wyżej
196. Prosimy o doprecyzowanie na rysunkach zestawieniowych drzwi, wymaganej przez Zamawiającego klasy antywłamaniowości okuć, w które należy doposażyć konkretne drzwi – dane zawarte w Opisie Technicznym do PT, tj. „drzwi wejściowe do lokali usługowych i biurowych antywłamaniowe powyżej parteru” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Uzupełnione Rys. A18, A19  ( min. RC3)
197. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuszcza wykonanie okien zewnętrznych o odporności ppoż. EI60 o współczynniku przenikania ciepła większym niż 0,9 W/m2*K – informujemy w tym miejscu, że osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła na w/w poziomie dla okien ppoż. jest niemożliwe.
Odpowiedź: Jak na pytanie numer 21
198. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku podtrzymania współczynnika przenikania ciepła dla okien zewnętrznych o odporności ppoż. EI60 – prosimy o wskazanie co najmniej trzech Producentów ślusarki okiennej, którzy w swoim asortymencie mają wyroby spełniające jednocześnie wszystkie parametry oraz oczekiwania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.
Odpowiedź: Jak na pytanie numer 21
199. Prosimy o weryfikację poprawności parametrów określonych na rysunkach zestawieniowych drzwi ze szczególnym uwzględnieniem klasy odporności ppoż. – informujemy w tym miejscu, że w wyniku analizy udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ stwierdzamy, że na

rysunkach zestawieniowych, drzwi, które wg rzutów mają być zamontowane w ścianach o odporności REI60, określone są jako bezklasowe, a wg naszej wiedzy i doświadczenia przedmiotowe drzwi powinny być zaprojektowane i wykonane co najmniej w klasie EI30.
Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą i doświadczeniem projektanta , potwierdzonym uzgodnieniem rzeczoznawcy d/s ppoż  ,  drzwi należy wykonać zgodnie z projektem 
200. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zastosowania w jakichkolwiek drzwiach (poza drzwiami ppoż.) samozamykaczy np. ze względów na zastosowane kurtyny powietrzne w pomieszczeniach usługowych na parterze projektowanego budynku.
Odpowiedź: Nie wymaga
201. Prosimy o doprecyzowanie parametrów nawiewników okiennych, które należy zastosować w oknach PCV.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
202. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż modułu zdalnego odczytu energii elektrycznej (układu pomiarowego umożliwiającego zdalny odczyt zużycia energii). 
Odpowiedź: Moduł zdalnego odczytu jest poza zakresem dostawy 

203. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu modułu zdalnego odczytu energii elektrycznej – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o specyfikację techniczną tego elementu oraz o doprecyzowanie informacji w zakresie wymaganej przez Zamawiającego komunikacji / protokołu transmisji danych. 
Odpowiedź:  Jak na pytanie nr 203
204. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o projekt PZT branży elektrycznej, który uwzględnia miejsce wpięcia w istniejącą kanalizację kablową teletechniczną. 
Odpowiedź: Projekt przyłącza telekomunikacyjnego jest poza zakresem opracowania PT instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku. Wybór dostawcy sygnału na etapie realizacji inwestycji.

205. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres prac należy uwzględnić w pozycji nr 1 przedmiaru robót branży budowlanej (plik o nazwie: P_Budynek usługowo biurowy_ przedmiar.pdf) – prosimy o wskazanie konkretnego zapisu wg Opisu Technicznego lub STWiORB lub o wskazanie konkretnego rysunku wchodzącego w skład dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.  
Odpowiedź: Rys. ZT06 , ZT07 
206. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie ilości wind (dźwigów) osobowych, których dostawę i montaż należy uwzględnić w wycenie, tj.:
a. 2 kpl. – zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą OPZ,
b. 1 kpl. – zgodnie z pozycja nr 506 przedmiaru robót branży budowlanej (plik o nazwie: P_Budynek usługowo biurowy_ przedmiar.pdf).
Odpowiedź: 2 kpl.

207. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż
„daszków jednospadowych” wyspecyfikowanych w pozycji nr 507 przedmiaru robót branży budowlanej (plik o nazwie: P_Budynek usługowo biurowy_ przedmiar.pdf).
Odpowiedź: Uwzględnić daszki.
208. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu daszków jednospadowych – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o:
a. wskazanie lokalizacji montażu w/w daszków,
b. specyfikację materiałową (tj. wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne) wszystkich elementów, z których mają być wykonane w/w daszki,

c. schematy montażowe w/w daszków.

Odpowiedź: W załączeniu specyfikacja
209. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres prac należy uwzględnić w pozycji nr
508 przedmiaru robót branży budowlanej (plik o nazwie: P_Budynek usługowo biurowy_ przedmiar.pdf) – prosimy o wskazanie konkretnego zapisu wg Opisu Technicznego lub STWiORB lub o wskazanie konkretnego rysunku wchodzącego w skład dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.
 Odpowiedź: Nie występują 
210. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres prac należy uwzględnić w pozycji nr
509 przedmiaru robót branży budowlanej (plik o nazwie: P_Budynek usługowo biurowy_ przedmiar.pdf) – jeśli Zamawiający oczekuje wyceny w w/w pozycji progów drzwiowych, to informujemy, że nie są to elementy niezależne tylko dostarczane, montowane, a co za tym idzie wyceniane w pozycji dotyczącej dostawy i montażu konkretnych drzwi.
Odpowiedź: Progi do pomieszczeń na parterze zawarte w montażu konkretnych drzwi , muszą spełniać dostępności dla osób niepełnosprawnych
211. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla zaprojektowanych wind (dźwigów) osobowych – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych. 
Odpowiedź:  Jak na pytanie numer 4. 
212. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla tynku cienkowarstwowego silikonowego, który ma być zastosowany na elewacji projektowanego budynku – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W związku z uzgodnieniem konkretnych materiałów z Konserwatorem Zabytków proszę zachować  kolorystykę i materiały zgodnie  z projektem .
213. Prosimy o określenie kolorystyki tynku cienkowarstwowego silikonowego, który ma być zastosowany na elewacji projektowanego budynku wg ogólnodostępnego i obowiązującego wzornika kolorów RAL – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W związku z uzgodnieniem konkretnych materiałów z Konserwatorem Zabytków proszę zachować  kolorystykę i materiały zgodnie  z projektem .

214. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla cegły elewacyjnej kamień jasny – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W związku z uzgodnieniem konkretnych materiałów z Konserwatorem Zabytków proszę zachować  kolorystykę i materiały zgodnie  z projektem .
215. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla płytki cegła czerwona, która ma być zastosowana na elewacji projektowanego budynku – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W związku z uzgodnieniem konkretnych materiałów z Konserwatorem Zabytków proszę zachować  kolorystykę i materiały zgodnie  z projektem .
216. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla lameli elewacyjnych – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W związku z uzgodnieniem konkretnych materiałów z Konserwatorem Zabytków proszę zachować  kolorystykę i materiały zgodnie  z projektem .
217. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla izolacji przeciwwodnych systemowych – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: W załączeniu specyfikacja systemu np.: KOESTER w celu doboru ewentualnego systemu równoważnego
218. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla papy nawierzchniowej, która ma być zastosowana na stropodachu projektowanego budynku – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.

Odpowiedź: Specyfikacja  papy nawierzchniowej w załączeniu
219. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla papy podkładowej, która ma być zastosowana na stropodachu projektowanego budynku – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: Jak na pytanie nr 219
220. Biorąc pod uwagę niejasności dotyczące niniejszego zamówienia, opisane w pytaniach powyżej, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni roboczych (od daty udzielenia wyjaśnień na w/w pytania). Zmiana ta umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami treści SWZ w zakresie zmian OPZ, a także pozwoli na zaktualizowanie ofert cenowych w związku z w/w zmianami.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert.
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