
TBS/02/2026                                                                            Boguchwała dnia 25.09.2026r.


Dotyczy: Budowa budynku usługowo-biurowego na działkach ewidencyjnych nr 1355/82 oraz części działki 1355/83 położonych w miejscowości Boguchwała przy ul. Plac Rynek 4

222.  Proszę doprecyzować czy agregaty zewnętrzne mają być posadowione na konstrukcjach typu np. big foot? 
                 Odpowiedź: Należy wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne np.  
                 big foot
223  Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej przedmiotowej inwestycji, w tym opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz innych opracowań geotechnicznych, jeżeli zostały wykonane. 
Odpowiedź: Udostępniono 
224 . Prosimy o udostępnienie rysunku PZT określającego zakres wykonania i odtworzenia utwardzeń terenu. Prosimy również o wskazanie, czy do wykonania utwardzeń terenu należy wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórek, czy też należy przewidzieć zastosowanie nowego materiału.
                 Odpowiedź: Udostępniono , materiały z rozbiórek
225 . Prosimy o informację, czy pomieszczenie przewijania oraz ogólnodostępne pomieszczenia WC przy klatkach schodowych należy wyposażyć? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie rodzaju, parametrów technicznych oraz ilości poszczególnych elementów wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie.
                   Odpowiedź: Tak należy wyposażyć ,  wyposażenie standardowe, średni przedział 
                   cenowy dla zastosowanych materiałów. 

226 . Prosimy o podanie, jak mają być wykończone ściany i sufit podcieni
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      Odpowiedź: Tynk jak na elewacji 
227 Prosimy o skorygowanie przedmiarów więźby dachowej o prawidłowe ilości m3 drewna. Zgodnie z zestawieniem jest go 21,421 m3, natomiast wg przedmiarów 2,1 m3
             Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem 
228 . Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego oraz wykonawczego (branża architektoniczna) wraz z częścią opisową.
           Odpowiedź: Projekt budowlany i projekt techniczny został udostępniony
229 . Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu.
             Odpowiedź: Udostępniony
230 . Prosimy o informację czy przedmiary należy traktować´ jako pomocnicze i można  je dowolnie edytować´.
Odpowiedź: Przedmiary stanowią materiał pomocniczy, Tak
231 . Czy oferta ma zawierać´ wykonanie białego montażu? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikację dotyczącą białego montażu.
              Odpowiedź: Tylko w pomieszczeniach ogólnodostępnych i technicznych
232 . Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.
             Odpowiedź: Udostępniona 
233 . Prosimy o informację, czy teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatora zabytków lub ochroną archeologiczną? Czy znajdują się na niej lub w jej obrębie jakieś´ stanowiska archeologiczne albo inne ograniczenia związane z ochroną zabytków?
              Odpowiedź: Wiążące jest uzgodnienie projektu budowlanego  z Podkarpackim  
                                   Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
234 . Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI. pkt 2 SWZ, Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy polegające na należytym wykonaniu i prawidłowym ukończeniu, zgodnie ze sztuką budowlaną: budowy budynku żłobka o powierzchni użytkowej min. 900 m² oraz budowy budynku domu pomocy społecznej o powierzchni użytkowej min. 900 m², przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w warunku, tj. w szczególności wykonania ww. robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), ich należytego wykonania, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowego ukończenia. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna wskazane wyżej roboty jako roboty polegające na budowie budynków użytkowych ( żłobek) oraz na budowie budynków mieszkalnych ( dom pomocy społecznej) o których mowa w warunku udziału w postępowaniu.
Odpowiedź:  Tak
235 .Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie witryn ZAZ36, ZAZ37, ZAZ38, ZAZ39, ZAZ40 z rysunku A24 
                  Odpowiedź: Uzupełniono
236 . Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym na str. 6 „drzwi wejściowe do lokali usługowych i biurowych antywłamaniowe powyżej parteru” jakiej klasy antywłamaniowość jest wymagana? Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie klasy antywłamaniowości na parterze nie jest wymagane.
                  Odpowiedź: Wszędzie drzwi klasy RC3
237 . Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji .dwg. Udostępnione pliki .pdf nie pozwalają na dokładną weryfikację przedmiarów.
               Odpowiedź: Na etapie przetargu dokumentacja w PDF jest wystarczająca , pliki  
                DWG zostaną przekazane wybranemu wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu  
                umowy



1. Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Jeżeli tak to prosimy o podanie informacji ile szt., o jakiej mocy chłodniczej i jakiego typu jednostki wewnętrzne to będą (np. kasetonowe, ścienne, itp.).
Odpowiedź: Tak jak to jest wskazane w projekcie: jednostki wewnętrzne są po stronie Właściciela/Najemcy lokalu, w doborze wskazano maksymalną moc agregatów dla poszczególnych lokali. 
1. Jeżeli w zakres oferty nie wchodzi zakres dostawy i montażu jednostek wewnętrznych klimatyzacji to na czym ma polegać uruchomienie i napełnienie instalacji klimatyzacji (ujęte w przedmiarze robót sanitarnych: poz.: 78 d.1.4.3; 79 d.1.4.4; 80 d.1.4.5) bez zamontowanych jednostek wewnętrznych.
Odpowiedź: Zakres oferty nie obejmuje dostawy i montażu jednostek wewnętrznych klimatyzacji, zakres robót związanych z uruchomieniem i napełnieniem instalacji należy rozumieć jako wykonanie wszystkich czynności możliwych do wykonania na etapie realizacji instalacji, przed montażem jednostek wewnętrznych.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
· wykonania instalacji przewodów chłodniczych zgodnie z dokumentacją projektową,
· wykonania próżni na wykonanym odcinku instalacji i nabicie gazem obojętnym, np. azotem,
· odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich zakończeń przewodów chłodniczych przeznaczonych do późniejszego podłączenia jednostek wewnętrznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń do wnętrza instalacji,
· zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków budowlanych do czasu montażu jednostek wewnętrznych,
· wykonania pozostałych czynności wymaganych przez producenta zastosowanego systemu klimatyzacji, które mogą być wykonane bez zamontowanych jednostek wewnętrznych.

Pełne uruchomienie eksploatacyjne systemu klimatyzacji, obejmujące napełnienie układu czynnikiem chłodniczym w wymaganej ilości, uruchomienie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nastaw, testów pracy oraz sprawdzenie prawidłowego działania kompletnego układu, jest możliwe dopiero po zamontowaniu i podłączeniu jednostek wewnętrznych.
Wykonawca robót objętych niniejszym zamówieniem jest zobowiązany do wykonania instalacji w sposób umożliwiający jej późniejsze podłączenie jednostek wewnętrznych i końcowe uruchomienie bez konieczności ponownego wykonywania robót w zakresie instalacji przewodów chłodniczych.
W przypadku pozostawienia instalacji na okres do czasu montażu jednostek wewnętrznych, Wykonawca odpowiada za jej właściwe zabezpieczenie. Instalacja nie może zostać pozostawiona z niezabezpieczonymi końcami przewodów, instalacja również musi zostać napełniona gazem obojętnym.
Pozycje przedmiaru robót sanitarnych nr 78 d.1.4.3, 79 d.1.4.4 oraz 80 d.1.4.5 należy traktować jako obejmujące czynności związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem wykonanej instalacji oraz czynności uruchomieniowe możliwe do wykonania na etapie realizacji zakresu objętego niniejszym zamówieniem. Końcowe uruchomienie kompletnego układu klimatyzacji wymaga wcześniejszego wykonania dostawy, montażu i podłączenia jednostek wewnętrznych.

1.  Dlaczego w instalacji klimatyzacji - urządzenia (ujęte w przedmiarze robót sanitarnych pkt. 1.4.1: (poz.: od 54 d.1.4.1 do poz. 76 d.1.4.1) są jednostki zewnętrzne w ilości 2kpl. czy jest to pomyłka i należy przyjąć ilość 1kpl. w każdej pozycji
Odpowiedź: Dla każdego lokalu zaprojektowano po 1 jednostce zewnętrznej. 
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