OPRACOWANIE ZAWIERA

## I. Część  opisowa

1. Spis zawartości projektu                                                                                                  str.1

2.Opis techniczny i obliczenia                                                                                             str.2-6

3.Oświadczenia, zaświadczenia i uprawnienia		                                                            4.Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

wydane przez „GOKOM Sp.z o.o.” w Boguchwale pismem znak: 621/2023

z dnia  29.01.2024r.

## 5. Protokół Narady Koordynacyjnej Nr PODGIK.430.107.2024.1 z dnia 2024.05.22

## II. Część graficzna

1.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500	                                                  	   rys.nr 1

2.Profil podłużny przyłącza wody				                                                  rys.nr 2

3.Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej						   rys.nr 3

4.Rzut piwnic z lokalizacją pomieszczenia wodomierza                                                      rys.nr 4

5. Schematy węzłów wodociągowych							   rys.nr 5

6.Sposób ułożenia rur wodociągowych  w wykopie                                                             rys.nr 6

7.Sposób ułożenia rur kanalizacyjnych w wykopie                                                              rys.nr 7

8. Karta katalogowa studni rewizyjnej							   rys.nr 8

OPIS  TECHNICZNY

do P.T. PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Reja 7d, os.”GAJ” w Boguchwale,

działka nr ewid. 448/11, 449/4, 449/5 , obręb 0001

I.   PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3.Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. P.B. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej os.”GAJ” w Boguchwale.

5. P.W. inst.wod.-kan. w proj. bud. mieszk. w Boguchwale-opracowanie równoległe.

II.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekttechniczny przyłączy wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

dla proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7d w Boguchwale.

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej do projekt. budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowanym przyłączem ø90mmPE z projektowanego połączenia wodociągowego ø110mm PE

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale ø200 PVC.

III.   WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podłoże gruntowe, określone w opinii geotechnicznej z grudnia 2023 r. (otwory badawcze głębokości od 6,00m) zbudowane jest z pyłów, glin pylastych oraz twardoplastycznych pyłów próchniczych i glin pylastych próchniczych. W trakcie wierceń zwierciadło wody występowało na głębokości 4,0m p.p.t. oraz na głębokości ok 1,0m p.p.t. Ponadto w obrębie gruntów pylastych stwierdzono występowanie poziomów sączęń wód infiltracyjnych tzw. sączeń śródglinowych, które nawiercono na głębokości od 1,0m do 4,0m p.p.t. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu prowadzonych robót wynosiła hz=1,0m. Występują na terenie złożone warunki gruntowe. Przedmiotowy obiekt kwalifikuje się do 2 kategorii geotechnicznej obiektu.

## IV.  PRZYŁĄCZE WODY.

1. Przyłącze wody do budynku.
Na obszarze inwestycji, od węzła W0 do W2 zaprojektowano połączenie sieci wodociągowych przewodem ø110x6,6mm, PE100, SDR17, PN10, z którego zaprojektowano zasilanie budynku przyłączem ø90mm PE (z węzła W1).

Włączenie do istniejącego wodociągu ø110mm PE wykonać w węźle W0, poprzez zamontowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego ø100/100/100 mm. . Na odejściu z trójnika projektuje się zasuwę odcinającą kołnierzową ø100mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw dużą, z żeliwa szarego.

Włączenie projektowanego  przyłącza wody ø90mm PE wykonać w węźle W1, poprzez zamontowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego ø100/100/80 mm.

Włączenie do istniejącego wodociągu ø90mm PE wykonać w węźle W2, poprzez zamontowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego ø100/100/100 mm.

W projektowanych węzłach należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe ø80mm i ø100mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw dużą, z żeliwa szarego, oznaczone z0, z1, z2 i z3 – szczegóły na schematach węzłów.

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej.

Lokalizację zasuwy należy oznakować trwale za pomocą tabliczki orientacyjnej. Opis wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na słupku betonowym lub na trwałym elemencie budynku lub ogrodzenia.

Pod zasuwą wykonać blok podporowy z betonu B15. Blok powinien opierać się o nienaruszony grunt.

Przyłącze wody do budynku zaprojektowano z rur polietylenowych  ø90x5,4mm, PE100, SDR17, PN10, zgodnych z normą PN-EN 12201, zgrzewanych, połączenie z armaturą kołnierzowe.

Schematy węzłów wodociągowych przedstawiono w części graficznej opracowania.

Trasę przewodów wodociągowych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową, o szerokości 40cm. Taśmę należy układać 40cm od poziomu gruntu,  z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy celu zapewnienia trwałej przewodności elektrycznej.

2. Instalacja wewnętrzna.
Zimna woda wprowadzona będzie do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego w piwnicach budynku, sąsiadującego ze ścianą zewnętrzną. Pomieszczenie ma być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Zaraz za wejściem wody do budynku zaprojektowano pomiar zużycia wody zimnej za pomocą wodomierza  wielostrumieniowego dn 40mm wraz z zaworami odcinającymi, zaworem zwrotnym antyskażeniowym typ EA291NF  dn 40mm oraz filtrem siatkowym typ Y222P  dn 50mm.

Zaraz za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawór spustowy wody umożliwiający spuszczenie wody z całej instalacji w budynku nad kratkę ściekową.

Kratka ściekowa podłączona do studzienki wodomierzowej, skąd wody spustowe zostaną przepompowane do instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocą pompy zatapialnej.

Przejście rury wodociągowej przez ścianę budynku uszczelnić przy pomocy łańcuchów uszczelniających. Nie stosować rury ochronnej.

Dobór łańcucha uszczelniającego.

- wewnętrzna średnica otworu przepustowego:  Dw=140mm.

- zewnętrzna średnica rury przewodowej ø90x8.2mm:  Dz=90mm

- wielkość do uszczelnienia W=Dw-Dz=140-90=50 mm

Dobrano model łańcucha: ŁU-3 (o przedziale 40-51 mm, dł.ogniwa L=40mm, grub.ogniwa G=20mm, szer.ogniwa s=63mm, śruby M8x90).

- całkowita długość uszczelnienia: (140+90)/2 x 3.14=361,1 mm

- ilość ogniw:  361,1 : 40 = 9,02 szt. Przyjęto 9 ogniw.

Dobór wodomierza dla budynku  (wg PN-92/B-01706)

Normatywny wypływ wody  z punktów czerpalnych  wynosi:

- zlewozmywaki (baterie)		           	szt. 21 x 0,14 =    2,94 l/s

- umywalki (baterie)		           		szt. 37 x 0,14 =    5,18 l/s

- wanny  (baterie)		           		szt. 20 x 0,30 =    6,00 l/s

- WC (płuczki ustępowe)		           	szt. 24 x 0,13 =    3,12 l/s

- pralki (zawory ze złączką 15)                	szt. 20 x 0,25 =    5,00 l/s

- zmywarki (zawory ze złączką 15)        	szt. 20 x 0,15 =    3,00 l/s

------------------------------------

qn   = 25,24 l/s

#### Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla qN = 25,24 l/s

qo = 2,65 l/s  = 9,54 m3/h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typ WS10 np. firmy FILA lub równoważny  o następujących danych technicznych:

- średnica nominalna                                            DN 40 mm

- ciągły strumień objętości                                    Q3=10 m3/h

- maksymalny strumień objętości                         Q4=12,5 m3/h

∆p =  4,0  m.sł.w.

Wodomierz dobrany prawidłowo jeśli: Qobl ≤ Q3 (9,54≤10.0)

Dla przepływu  q= 9,54 m3/h  dobrano zawór antyskażeniowy typ EA 291NF o średnicy 40 mm,

∆p = 0,60 m.sł.w  oraz filtr siatkowy  typ Y222 P  o średnicy  50 mm,  ∆p = 0,40 m.sł .w.

Należy zachować proste odcinki o długości L>5D przed wodomierzem oraz L>3D za wodomierzem.

3. Próba szczelności.

Po zmontowaniu przewodów wodociągowych należy poddać je próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725 w obecności przedstawiciela dostawcy wody.

Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie złącza powinny być odkryte.

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad:

- maksymalna temperatura wody: +200C

- przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz.

Po napełnieniu i odpowietrzeniu odcinka należy podnieść ciśnienie  do wartości 1,5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0MPa. Ciśnienie to w okresie 30min. należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

4. Dezynfekcja i płukanie.

Po pozytywnej próbie szczelności przewody wodociągowe należy zdezynfekować. Dezynfekcję należy wykonać chlorowym roztworem wodnym o stężeniu 20-30 mg chloru wolnego w 1dm3 wody (czas przetrzymania roztworu 48h). Po 48 godz. dezynfekcji przewód należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1.0m/s i dokonać analizy bakteriologicznej wody w laboratorium do tego przystosowanym. Wyniki badań bakteriologicznych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr61 poz.417) z późniejszymi zmianami. Płukanie prowadzić pod nadzorem „GOKOM Sp.z o.o.”.

## V.  PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.   Roboty montażowe.

Rury - przyłącze zaprojektowano z rur o średnicy ø160mm i ø200mm z PVC-U ze ścianką litą jednorodną, o sztywności obwodowej SN8, łączone na uszczelki wargowe stosowane jako standardowe wyposażenie rur.

Studnie rewizyjne – zaprojektowano studnie rewizyjne włazowe o średnicy ø1000mm.

Wszystkie studnie należy wyposażyć w:

- płytę żelbetową pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym,

- właz kanałowy żeliwny ø600mm klasy D (na obciążenie 400kN) wg PN-EN 124:2000.

z dwoma ryglami.

- stopnie włazowe odpowiednie dla danego systemu, wg normy PN-EN 13101:2004 (U).

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych do studni rewizyjnej S0 zaprojektowanej na istniejącym kanale (studnia włazowa o średnicy ø1000mm).

2. Próba szczelności.                                                                                                                                      Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne poddać próbie szczelności           na infiltrację oraz na eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i dokonać odbioru technicznego.

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0.2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi.

Po przeprowadzonej pozytywnie próbie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3. Obliczenie ścieków sanitarnych (według PN 92/B – 01707).

Określenie sumy wartości równoważników odpływu AWs  z  poszczególnych urządzeń  oraz przepływu obliczeniowego qs (wg inst.wod.-kan.):

- zlewozmywaki		           		szt. 21 x 1,00 =    21,00

- umywalki			           		szt. 37 x 0,50 =    18,50

- wanny				            szt. 20 x 1,00 =    20,00

- WC		           				szt. 24 x 2,50 =    60,00

- pralki 					szt. 20 x 1,00 =    20,00

- zmywarki					szt. 20 x 1,00 =    20,00

------------------------------------

AWs  =  159,50

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

qs = K x √AWs = 0,50 x √159,5 = 0,50 x 12,63 = 6,32 l/s

VI.   Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przyłącza wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych  umocnionych. Umocnienie pionowych ścian wykopów  pełne. Rozstaw podpór w planie winien umożliwiać wsuwanie rur pomiędzy rozporami na dno wykopu. Szalowanie ścian wykopów powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

Rury układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 20cm, z zagęszczeniem do 95%  w skali Proctora. Przestrzeń wokół przewodu oraz nad przewodem obsypać piaskiem do wysokości 20cm  ponad rurę, a następnie zasypać gruntem rodzimym bez brył i kamieni, ubijając go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasypki należy zwrócić uwagę na staranne zagęszczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dołkach montażowych. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym według  PN-B-03020. Zasypkę  wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Głębokość ułożenia rur oraz spadek według profilu.

Zasypkę wykopów wykonywać po przeprowadzeniu prób szczelności, dokonaniu odbioru technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i montażowych w wykopach należy zachować szczególną ostrożność              i dostosować się do obowiązujących przepisów BHP.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

VII.  UWAGI KOŃCOWE.

1. Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9

wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 roku, zalecanymi do  stosowania

przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Normą PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Normą PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

- Normą PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprzętem ręcznym wykonać przekopy

kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia.

W przypadku innego posadowienia istniejących przewodów należy powiadomić projektanta

i dokonać korekty w projekcie.

3. Badania szczelności powinno być zgodne z normą PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej).

4. Poszczególne etapy realizacji robót zanikających budowy przyłączy wody i kan. sanitarnej należy zgłaszać do odbiorów technicznych częściowych w obecności  przedstawiciela „GOKOM Sp. z o.o.”.

5.  Po zakończeniu robót, przed zakryciem należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy           w obecności  przedstawiciela „GOKOM Sp. z o.o.”.

6.  Przed zasypaniem należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą

należy przedstawić do odbioru technicznego końcowego.

7.  Szczegóły nie objęte niniejszym opisem znajdują się w części graficznej projektu.

8.  Materiały i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania i określenia

standardu technicznego. Stanowią one poziom odniesienia na zasadzie „nie gorsze niż”.

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze

parametry techniczne.

9. Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. Materiały muszą gwarantować pełną szczelność i niezawodność działania.

Opracował:  mgr inż. Rafał Piotrowski